## Slide 1
Eng° Lineu Holzmann
Gerente Técnico de Produtos e Aplicações
Armacell América do Sul
Isolamento Térmico de Tubulações
Espumas Elastomérica Armaflex® e Polietileno Espandido
CAMPO DO FRIO
FAZENDO A DIFERENÇA AO REDOR DO MUNDO

## Slide 2
FAZENDO A DIFERENÇA AO REDOR DO MUNDO
sobre a
armacell

## Slide 3
Spencer (WV)
Florianopolis
South Holland (IL)
Brampton (CAN)
Conover (NC)
Atlanta (GA)
Mebane (NC)
Yukon (OK)
Chapel Hill (NC)
Luxembourg
Münster
Oldham
Thimister
Begur
Bursa
Friesenhofen
Sroda Slaska
Lobnya
Olstykke
Singapore
Dammam
Pune
Banpong
Suzhou
Cheonan
Guangzhou
PRESENÇA GLOBAL
//

## Slide 4
SERÁ QUE OS NOSSOS SISTEMAS SÃO REALMENTE SUSTENTÁVEIS?

## Slide 5
FLUXO DE CALOR
T1
T2
ISOLANTE TÉRMICO
(Baixa Condutividade “”)
T1 > T2
CONCEITO

## Slide 6
COMPARATIVO DE CONDUTIVIDADES TÉRMICAS “”

## Slide 7
A “” VARIA COM A DENSIDADE E A POROSIDADE
— Polietileno Expandido — Espuma Elastomérica AF/Armaflex® BR

## Slide 8
COMO EVITAR A CONDENSAÇÃO?
To
Carta Psicrométrica (: Ta e UR)
Ts > To
Ts < To
A “ESPESSURA DO ISOLAMENTO”
deverá ser calculada de forma que a
Temperatura de Face (Ts)
do sistema seja superior à
Temperatura de Orvalho (To).

## Slide 9
INSTALAÇÃO: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES
Proteção contra UV e Choques Mecânicos - Revestimentos Metálicos
INFLUÊNCIA DA “RADIAÇÃO” NA CONDENSAÇÃO
Com Revestimento Metálico (Ԑ = 0,13)
Para Ts = To = 26,2 ºC
Espessura Mínima = 41,6 mm
Sem Revestimento Metálico (Ԑ = 0,93)
Para Ts = To = 26,2 ºC
Espessura Mínima = 20 mm
Com Revestimento Metálico (Ԑ = 0,13)
Espessura do Isolamento = 20 mm
Ts = 22,4 ºC < To
OCORRE CONDENSAÇÃO SUPERFICIAL

## Slide 10
CONTROLE DA CONDENSAÇÃO
DANOS CAUSADOS PELA CONDENSAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
Deterioração de forros, paredes e outros elementos, causada pela infiltração de água
Proliferação de fungos e bactérias(MOFO).
Gastos com novos materiais para isolamento
Gastos com retrabalho para substituição do isolamento
Referência negativa no mercado

## Slide 11
FLUXO DE VAPOR
Pv1
Pv2
ISOLANTE TÉRMICO
(Baixa Permeabilidade “”)
T1 > T2
To
Ocorre a
Condensação Interna
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERMEABILIDADE DOS MATERIAIS

## Slide 12
µ ≥ 1300
Dispensa barreira de vapor adicional
(Barreira de Vapor Classe I - ASHRAE)
µ
=
PERMEABILIDADE DO AR
PERMEABILIDADE DO MATERIAL
PERMEABILIDADE E CONCEITO DE
g.cm/m2.dia.mm Hg
COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA “”

## Slide 13
COMPARATIVO DE PERMEABILIDADE “” E SEU FATOR “”

## Slide 14
BAIXO “” REQUER BARREIRA DE VAPOR COMPLEMENTAR
Barreiras de vapor complementares, geram sujeira e mais trabalho na instalação e ainda estão sujeitas a falhas que levarão ao encharcamento do isolamento, à perda de eficiência , à corrosão sob o isolamento (CSI) e à proliferação de fungos e bactérias.

## Slide 15
Temperatura de trabalho: -70 ºC a +90 ºC
PoliPex®
Instalações Internas
(0 ºC): 0,034 W/(m.K)
 ≥ 3.000
Espessura Fixa de 10 mm
PoliPex® Plus UV e INVETER
Instalações Internas e Externas
(0 ºC): 0,034 W/(m.K)
 ≥ 6.500
Espessura Fixa de 10 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS ARMACELL

## Slide 16
Características Técnicas
Temp. de trabalho: -50 ºC a +105 ºC
(0 ºC) = 0,034 W/(m.K)
 ≥ 7.000
Espessuras fixas: 9, 13 e 19 mm
Aplicações
Sistemas Mini Split: convencional e inverter
Sistemas de aquecimento
Tubos ou mantas para isolamento térmico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS ARMACELL

## Slide 17
Características Técnicas
Temp. de trabalho: -50 ºC a +110 ºC
(0 ºC) = 0,033 W/(m.K)
 ≥ 10.000
Espessuras Técnico-Crescentes
Aplicações
Sistemas de Ar Condicionado Central AG
  Tubulações
  Rede de dutos
  Tanques
Sistemas VRF
Sistemas Mini Split: convencional e inverter
Sistemas de refrigeração comercial e industrial
Sistemas de aquecimento
Tubos ou mantas para isolamento térmico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS ARMACELL

## Slide 18
Tubos ou mantas para isolamento térmico
Proteção antimicrobiana ativa
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS ARMACELL

## Slide 19
Não se pode falar em “SUSTENTABILIDADE”
quando o que vemos por aí ...
PARA PENSAR

## Slide 20
INSTALAÇÃO: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES
Proteção contra UV
As Espumas Elastoméricas estão sujeitas
à degradação por ação da radiação UV e devem ser protegidas,
quando instaladas ao tempo

## Slide 21
INSTALAÇÃO: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES
INSTALAÇÕES COMPLETAMENTE
COMPROMETIDAS DEVIDO À FALTA
DE SELAGEM DAS JUNTAS DO ISOLAMENTO

## Slide 22
INSTALAÇÃO: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES
EXEMPLOS TÍPICOS DE TUBULAÇÕES ISOLADAS,
APOIADAS E SUSTENTADAS INCORRETAMENTE

## Slide 23
INSTALAÇÃO: BOAS PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES
RECOBRIMENTOS INADEQUADOS TAMBÉM ESCONDEM PROCEDIMENTOS INCORRETOS
QUE AFETAM A INSTALAÇÃO

## Slide 24
SERÁ QUE OS NOSSOS SISTEMAS SÃO REALMENTE SUSTENTÁVEIS?
De novo a pergunta:
Não se pode falar em
“SUSTENTABILIDADE” e “EFICIÊNCIA”
Se não tivermos também a correta
ESCOLHA DO ISOLAMENTO PARA CADA APLIÇÃO...
... só assim teremos um sistema sustentável e eficiente

## Slide 25
OBRIGADO PELA ATENÇÃO !
FAZENDO A DIFERENÇA AO REDOR DO MUNDO