## Slide 1: A INFLUÊNCIA DO RUÍDO DO VENTILADOR NA ACÚSTICA DO AMBIENTE
CLAUDIO SCHOELER

## Slide 2
PRESSÃO SONORA x POTÊNCIA SONORA
PRESSÃO SONORA (Lp ou LpA)
Diretamente relacionada com as características de cada ambiente.
Influenciada pela posição e distância do observador.
POTÊNCIA SONORA (Lw ou LwA)
Característica básica de medida do ruído emitido por uma fonte sonora.
Propriedade física fundamental da fonte acústica sozinha.
Parâmetro absoluto para cálculo e comparações de fontes sonoras.

## Slide 3: AUDIBILIDADE
O ouvido humano apresenta uma sensibilidade diferente para cada frequência.
Um som grave é percebido como sendo menos intenso do que um som médio de mesmo nível de pressão sonora.
A característica que define a impressão subjetiva que temos da intensidade de um som denomina-se audibilidade, e depende do nível e da frequência do som.
Curvas de igual intensidade sonora
Isofônicas
16 a 20.000 Hz Lin

## Slide 4: O DECIBEL (dB)
O ouvido responde a intensidade sonora, ou seja, p2 (I = p2/γc)
Uma escala linear baseada em p2 seria muito ampla, desde 2 x 10-5 Pa até cerca de 20 Pa (1 bilhão de divisões)
O ouvido responde logarítmicamente aos estímulos sonoros → log p2
O valor de “p2” foi relacionado a menor pressão sonora audível = 2 x 10-5 Pa, ou seja, log (p2/p02) → Bel
Escala muito comprimida, de 0 Bel até somente 12 Bel
O Bel foi dividido em 10 partes resultando na unidade atual, o decibel ou dB.
O dBA
O ouvido humano responde a pressão sonora e sua frequência.
Necessário alguma forma de relacionar a pressão sonora medida aos níveis de audibilidade humana para diversas faixas de áudio.
A escala de ponderação A foi desenvolvida para aplicação sobre os níveis em dB de maneira a que os resultados apresentados pudessem ser mais facilmente relacionados e comparados aos níveis de audibilidade humana para diversas faixas de intensidade sonora.
A escala “A” de ponderação de um medidor de ruído reproduz o
processo de filtragem do ouvido humano, ou seja, o medidor atua como
um “ouvido padrão”.

## Slide 5: OPERAÇÕES COM DECIBELS
ADIÇÃO
ADIÇÃO DE FONTES IGUAIS
SUBTRAÇÃO
Tanto faz somar dB ou dBA
Nível | Dif | Adic | Soma | Dif | Adic | Soma
86 | 1 | 2.5 | 88.5 | 3.7 | 1.5 | 90
85 |  |  |  |  |  | 
83 | 3 | 1.8 | 84.8 |  |  | 
80 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
A ONDA SONORA
Para o ar a 20°C  c = 343 m/s = 1235 km/h = 1 Mach
Ar a -50°C  c = 270 m/s = 973 km/h
Outras temperaturas  c =
Para a água  c = 1497 m/s = 5390 km/h
Para o aço  c = 5172 m/s = 18620 km/h
EQUAÇÃO DA ONDA
Freq Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
λ (m) | 5.4 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.34 | 0.17 | 0.09 | 0.04
VELOCIDADE DO SOM NO AR
Comprimento de onda λ para o ar a 20°C

## Slide 7: PROPAGAÇÃO SONORA
VIA ESTRUTURAL
VIA AÉREA
EM CAMPO LIVRE
EM CAMPO FECHADO REVERBERANTE
Energia difusa
A Projelmec declara valores estimados de pressão sonora de ventiladores baseado nesta condição.
LINEAR

## Slide 8: CURVAS ESPECÍFICAS DE VENTILADORES
Ventiladores produzem o menor ruído próximo ao ponto de máxima eficiência.
Casos críticos de ruído - basear seleção pelo rendimento.
Baixas velocidades de descarga não significam necessariamente operação silenciosa e vice-versa.
CENTRÍFUGOS
AXIAIS

## Slide 9: NÍVEIS DE RUÍDO DE VENTILADORES
Os valores fornecidos em curvas e catálogos referem-se a NÍVEIS DE POTÊNCIA SONORA em dB ou dBA, NO DUTO DE DESCARGA OU ASPIRAÇÃO, com tolerância de +4dB - Classe de precisão 2 conforme DIN 24166 (ISO 13348).
IMPORTANTE:
No caso de ventiladores sem duto na aspiração e descarga, acrescentar 3 dB aos valores declarados
DIRETIVIDADE - Os valores de nível de ruído de ventiladores se referem a média logarítmica de várias medições realizadas no entorno da máquina.

## Slide 10: NORMAS PARA LIMITES SONOROS
NBR 10151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas
(leis municipais prevalecem)
Esta norma estabelece limites e critérios para ambientes externos ou internos para os casos de transmissão sonora por via aérea de fonte externa ao ambiente.
NR 15 – Limites de exposição para ruído contínuo
Na propriedade geradora do ruído. Valores acima de 85 dBA classificam o ambiente como insalubre.

## Slide 11: NORMAS PARA LIMITES SONOROS
NBR 10152 – Níveis de pressão sonora em ambientes desocupados internos a edificações (ruído de fundo)
A norma 10152 estabelece os procedimentos de medição e valores de referência em função da finalidade de uso do ambiente (Níveis Critério NC).

## Slide 12: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA DE VENTILADORES
Propagação em campo livre
NR 15, leis municipais ou NBR 10151
Propagação em campo fechado reverberante
Níveis Critério (NC) NBR 10152
EQUAÇÃO FUNDAMENTAL

## Slide 13: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM CAMPO LIVRE
TAB 1 - ΔdB para ventiladores com duto na descarga e aspiração livre ou descarga livre e duto na aspiração
TAB 2 -ΔdB para ventiladores dutados na aspiração e na descarga (com vedação passagem eixo)
Distância | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30
ΔdB | -8 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -34 | -37
Distância | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30
ΔdB | -28 | -31 | -34 | -37 | -41 | -44 | -48 | -50 | -50

## Slide 14: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM CAMPO LIVRE
GABINETES DE VENTILAÇÃO
Para gabinetes com duto na descarga e aspiração livre ou com duto na aspiração e descarga livre aplicar TAB 1 (idem ventiladores aspiração livre).
TAB 3 – ΔdB para gabinetes de ventilação dutados na aspiração e na descarga
Distância | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30
ΔdB | -22 | -25 | -28 | -31 | -35 | -38 | -42 | -48 | -50

## Slide 15: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM CAMPO LIVRE
Área mista com vocação comercial e administrativa
Valor limite para ruído diurno é de 60 dBA
Nível de potência sonora na aspiração do ventilador é de 100 dBA
O ventilador será instalado a 7 m do muro do vizinho
Exemplo

## Slide 16: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
O nível de pressão sonora deve agora ser calculado levando em conta as características do ambiente tais como absorção das paredes, teto e piso, além da ocupação do ambiente com relação a móveis, cortinas e revestimentos.

## Slide 17: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Sala de máquinas.
Piso e teto em concreto, paredes em alvenaria lisa.
Porta em aço com 2 x 2.5 m.
Calcular a pressão sonora esperada dentro deste ambiente
Exemplo

## Slide 18: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Aplicar lã de vidro PSI 40 e = 50 mm na parede 3 x 6 m
Exemplo

## Slide 19: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Método rápido simplificado
Resultado +1dB x em relação ao método padrão

## Slide 20: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Exemplo:
Sala de aula com 268 m² de superfície total.
Coeficiente de absorção médio = 0.15
Atender NC 30
*Considerado todo ruído transmitido para a sala

## Slide 21: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Definição do nível critério NC (NBR 10152) da sala
OBS.: Lembrando que este método, aplicando o coeficiente médio de absorção, somente deve ser utilizado para fins de análise preliminar. Valores garantidos se obtém aplicando os respectivos coeficientes para cada faixa de frequência.
O limite para salas de aula é NC 30
O espectro corresponde a um NC = 62 dB

## Slide 22: ESTIMATIVA DA PRESSÃO SONORA EM AMBIENTE FECHADO
Ventiladores bidutados instalados dentro de uma sala

## Slide 23: DIRETIVIDADE
1 – Os valores fornecidos em curvas e catálogos referem-se a NÍVEIS DE POTÊNCIA SONORA em dB ou dBA, NO DUTO DE DESCARGA OU ASPIRAÇÃO, com tolerância de +4dB (Classe de precisão 2 conforme DIN 24166 - ISO 13348).
IMPORTANTE:
No caso de ventiladores sem duto na aspiração e descarga, acrescentar 3 dB aos valores declarados
2 – DIRETIVIDADE - Os valores de nível de ruído de ventiladores se referem a média logarítmica de várias medições realizadas no entorno da máquina.

## Slide 24
Lw tot = Lw + 3 dB
Diretividade + 3 dB
Lw máx = Lw + 6 dB
Lw tot = Lw + 3 dB
Lw tot = Lw + 3 dB
Lw tot = Lw + 3 dB
Diretividade ?
DIRETIVIDADE
Lw tot = Lw + 3 dB
Diretividade + 3 dB Lw máx = Lw + 6 dB

## Slide 25: CONTROLE DE RUÍDO - VEDAÇÃO
Maior inimigo do isolamento acústico.
Um painel de aço 1000 x 1000 (1 m²) com 2 mm de espessura possui um índice de redução RW de 32 dB.
Se neste painel fizermos um furo quadrado de 100 mm de lado (apenas 1% da área total), teremos um novo RW de quase 20 dB, o que corresponde a uma redução no isolamento acústico de quase 40%.
Uma porta de madeira com uma fresta de apenas 5 mm junto ao piso terá seu índice de isolamento acústico reduzido de 29 para 24 dB. Com 10 mm de fresta (0.5% da área total) o índice cai para 22 dB (25%).

## Slide 26: CONTROLE DE RUÍDO – REGRAS E ALTERNATIVAS
1. Selecione o ventilador no ponto de maior eficiência na curva de desempenho.
2. Atenuadores de ruído na aspiração e descarga
Atenuadores podem alcançar valores de até 25 dB.
3. Utilize um variador (VFD) em lugar de um registro para controlar as características do ventilador.
Uma redução de apenas 20% reduz em 5 dB o ruído gerado
4. Revestimento acústico da carcaça
Um revestimento acústico pode resultar em reduções de 8 a 12 dB.
5. Instalação de vedação na passagem do eixo pela carcaça
Uma simples vedação deste furo pode alcançar reduções de até 10 dB.
6. Amortecedores de vibração e conexões flexíveis
Amortecedores e conexões flexíveis reduzem a transmissão de vibrações do ventilador para a estrutura.
7. Revestimento do protetor de correias
Um revestimento acústico do protetor de correias pode reduzir os níveis de ruído em até 5 dB.

## Slide 27
Projelmec Filial São Paulo
Rua Lopes de Almeida 125 – CEP 04120-070
(11) 5571 6329 – Simone
Email: sp@projelmec.com.br
Claudio Schoeler
(51) 99 969 6540
Email: c.schoeler@terra.com.br
Projelmec Ventilação Industrial
RS 118 6665 – Sapucaia do Sul/RS – CEP 93230-390
(51) 3451 5100
Email: orçamento@projelmec.com.br