## Slide 5
TROPICAL | DIFUSORES

## Slide 6
TROPICAL | GRELHAS

## Slide 7
DAMPERS | ATENUADORES
TROPICAL | CAIXAS VAV

## Slide 9
PISCINA
BANHO 55°C | 70°C
JELLY FISH | BOMBAS DE CALOR
EVAPORAÇÃO A AR

## Slide 10
JELLY FISH | BOMBAS DE CALOR
EVAPORAÇÃO A ÁGUA

## Slide 12
TOSI | EXPANSÃO INDIRETA

## Slide 13
TOSI | EXPANSÃO INDIRETA
RTT- 3 a 30TR
Rooftop Tosi
SSTC / SRTC - 3 a 40 TR
Split System Tosi Centrifugo
Self Remoto Tosi Centrifugo
SSTA / SRTA-3 a 40TR
Split System Tosi Axial
Self Remoto Tosi Axial

## Slide 14
TOSI | PRECISÃO
ALTO FATOR DE CALOR SENSÍVEL

## Slide 15
TOSI | PRECISÃO
ALTO FATOR DE CALOR SENSÍVEL

## Slide 16
TOSI | TEX | UTA
ALTA ESTANQUEIDADE

## Slide 17
TOSI | TEX | HOSPITALAR
CAIXAS DE VENTILAÇÃO
Filtragem Hepa | Horizontal e Vertical Portátil
CEHTP
CVHTF

## Slide 18
TOSI | SERPENTINAS

## Slide 19
TOSI | EXPANSÃO INDIRETA
CHILLERS DANFOSS TURBOCOR Compressores Centrífugos | Mancais Magnéticos
(isentos de óleo)

## Slide 20
AIR CONDITIONING IS
AR CONDICIONADO É

## Slide 21
  Bom controle da temperatura de bulbo seco
  Bom controle da umidade relativa/absoluta
  Boa qualidade do ar
  Confiabilidade
  Pouca manutenção
  Eficiência energética
RESULTADO ESPERADO
SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR CONDICIONADO

## Slide 22
UMIDADE ABSOLUTA É a quantidade de água na forma de vapor contida no ar atmosférico em relação a sua massa ou volume. Pode ser expressa em várias unidades, a mais comum é g/kg, ou seja gramas e vapor de água por Kilograma de ar seco.
UMIDADE RELATIVA A capacidade do ar reter água na forma de vapor é função de sua pressão e temperatura, quanto mais alta a temperatura maior a capacidade do ar reter água na forma de vapor. Como exemplo, ao nível do mar, um ar a 22ºC consegue reter no máximo 16,74 gramas de vapor de água por kilograma de ar seco. Este é o chamado ponto de saturação. Logo, se este ar ao nível do mar e com 22ºC de temperatura estiver com 8,37 g/kg de vapor de água então sua Umidade Relativa será de 50% (8,37 / 16,74 = 50%).
DEW POINT (PONTO DE ORVALHO) É a temperatura na qual o ar se encontra em seu ponto de saturação máxima (maior quantidade de vapor de água por kg de ar seco). Trata-se portanto da temperatura na qual um determinado ar atinge a umidade relativa igual a 100%, e abaixo desta temperatura a massa de água nele contida na forma de vapor se condensa se transformando em água no estado líquido. As temperaturas de ponto de orvalho, bulbo seco e bulbo úmido são iguais e a umidade relativa é de 100%.
UMIDADE DO AR

## Slide 23
CONTROLE SIMULTÂNEO DE TEMPERATURA E DE UMIDADE EM CARGAS PARCIAIS
Energy Efficiency Forum Latin America 2010.
Nome do Primeiro Autor - Oswaldo de Siqueira Bueno
Engenheiro Mecânico de Projeto, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, formado em 1973.
Pós graduação em Ar Condicionado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1977.
Consultor em sistemas de transferência de calor, condicionamento de ar e de refrigeração.
Consultor da ABRAVA - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento.
Empresa: Oswaldo Bueno Engenharia e Representações Ltda. oswaldo@bueno.eng.br
BIBLIOGRAFIA

## Slide 24
SISTEMA TRADICIONAL
AR CONDICIONADO

## Slide 25
SISTEMA TRADICIONAL
AR CONDICIONADO

## Slide 26
Sistema com reaquecimento elétrico para limitar a umidade relativa em no máximo 60%
SISTEMA TRADICIONAL
AR CONDICIONADO

## Slide 27
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
DOAS

## Slide 28
O calor sensível e latente a ser removido pelo fancoil do ambiente será o calor total menos o calor sensível e latente removido pelo fancoil de tratamento do ar externo de renovação (DOAS - Dedicated Outside Air System).
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
DOAS

## Slide 29
Como resultado, sem a necessidade de sobreresfriamento + sistema de reaquecimento para desumidificação, mantivemos a umidade relativa abaixo de 60% em cargas parciais, consumindo menos energia elétrica.
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
DOAS

## Slide 30
COMPARATIVO DE SISTEMAS

## Slide 31
DB = Dry Bulb (Temperatura de Bulbo seco)
MCWB = Mean Coincident Wet Bulb (Temperaratura de Bulbo úmido coincidente)
DP = Dew Point (Temperatura de ponto de orvalho)
MCDB = Mean Coincident Dry Bulb (Temperatura de Bulbo seco coincidente)
CONDIÇÕES PSICROMÉTRICAS
PORTO ALEGRE

## Slide 32
100 apartamentos com 70 m³/h de ar externo de renovação por Apto = 7.000 m³/h.
75,85 kW = 21,58 TR
CARGA TÉRMICA AR EXTERNO
PORTO ALEGRE
O ponto de orvalho de um ar a 23ºC com 50% de umidade relativa é de 12,03ºC

## Slide 33
100 apartamentos com 70 m³/h de ar externo de renovação por Apto = 7.000 m³/h.
100,66 kW = 28,64 TR
CARGA TÉRMICA AR EXTERNO
PORTO ALEGRE

## Slide 34
CICLO “RUN AROUND COIL”
DOAS

## Slide 35
CICLO “RUN AROUND COIL”
DOAS

## Slide 36
CICLO “RUN AROUND COIL”
DOAS
Vazão Ar: 7.000 m³/h
Vazão Água Gelada: 7,0 m³/h
Carga Térmica Resfriamento: 30,0 TR
Recuperação de calor ( 3ª serp ) 4,7 TR
Demanda para chiller 25,3 TR

## Slide 37
DOAS + BOMBA DE CALOR WW
Chiller 15 TR Inverter
Bomba de calor HOT 55 WW 58
Água gelada a 7,0ºC
Água gelada
a 18,0ºC
Água gelada
entre 7,0ºC
e 11,5ºC
Chiller 15 TR
Água gelada
entre 18,0ºC
e 13,4ºC

## Slide 38
Exemplo de rendimento de Bomba de Calor JELLY FISH evaporação à água produzindo água gelada a 7ᵒC e água quente a 55ᵒC (reservatório a 50ᵒC)
REFRIGERAÇÃO E REJEIÇÃO DE CALOR
USO SIMULTÂNEO

## Slide 39
DOAS + BOMBA DE CALOR WW
Demanda de água gelada
( DOAS )
Reservatório de água quente
AAG: 7,0ᵒC
RAG: 18,0ᵒC
RAQ: 50ᵒC
AAQ: 55ᵒC
RAG: 13,4ᵒC
AAG: 7,0ᵒC
55ᵒC
50ᵒC
Bomba de calor
HOT-55-WW-58 →
RAQ: 50ᵒC
C.A.G.
Central de Água Gelada
Aquecedores de passagem a gás
AAQ: 55ᵒC
AAQ: 55ᵒC
RAQ: 50ᵒC

## Slide 40
PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE 55ᵒC
BOMBA DE CALOR | EVAPORADOR A ÁGUA

## Slide 41
PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE 55ᵒC
BOMBA DE CALOR | EVAPORADOR A ÁGUA

## Slide 42
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
ESTUDO PRELIMINAR

## Slide 43
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
ESTUDO PRELIMINAR

## Slide 44
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
ESTUDO PRELIMINAR

## Slide 45
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
EQUIPAMENTOS INSTALADOS

## Slide 46
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
RESULTADOS

## Slide 47
HOTEL MARRIOT GUARULHOS
RESULTADOS

## Slide 48
OBRIGADO
ENGº MARCOS SANTAMARIA ALVES CORRÊA
Celular (11) 98116.1386 marcos.santamaria@industriastosi.com.br